## Hoja1
Datos del Transformador |  |  | Esta planilla está destinada al cálculo de Icc y Pcc Trifásica en Baja Tensión partiendo de un Transformador de 13,2/0,4 kV.
Potencia Nominal | 500 | kVA
Tensión Nominal | 400 | V
I Nominal | 721.6878 | A
u cc | 4 | %
Icc en Bornes | 18.0422 | kA | Todas las celdas son modificables, pero las Amarillas son los las que se pueden cambiar sin variar las características de la planilla.
R | 3.84 | mΩ
X | 12.2104 | mΩ
Z | 12.8 | mΩ
Datos del Conductor 1 |  |  | También se puede cambiar un tipo de cable cambiando las características del mismo (R y X) en la hoja "Datos Cables".
Sección | S70 | mm2
Longitud | 30 | m
R | 0.321 | mΩ/m
X | 0.0776 | mΩ/m
Datos del Conductor 2
Sección | P70 | mm2
Longitud | 100 | m
R | 0.515 | mΩ/m
X | 0.085 | mΩ/m
Datos del Conductor 3
Sección | P4x10 | mm2
Longitud | 20 | m
R | 2.29 | mΩ/m
X | 0.086 | mΩ/m
R Tot | 110.77 | mΩ
X Tot | 24.7584 | mΩ
Z Tot | 113.5032 | mΩ
Icc | 2.0347 | kA
Pcc | 813.863 | kVA
Note on B5: Horacio Salvañá: Secundario
Note on B6: Horacio Salvañá: Secundario
Note on C14: Horacio Salvañá: P = Preensamblado S = Sintenax
Note on C20: Horacio Salvañá: P = Preensamblado S = Sintenax
Note on C26: Horacio Salvañá: P = Preensamblado S = Sintenax

## Datos Cables
Conductor | R [mΩ/m] | X [mΩ/m]
S35 | 0.663 | 0.076
S50 | 0.464 | 0.0777
S70 | 0.321 | 0.0776
S95 | 0.232 | 0.0733
S120 | 0.184 | 0.0729
P4x6 | 3.95 | 0.0901
P4x10 | 2.29 | 0.086
P25 | 1.394 | 0.0973
P35 | 1.008 | 0.088
P50 | 0.745 | 0.086
P70 | 0.515 | 0.085
P95 | 0.373 | 0.084
S = Conductores tipo Sintenax
P = Conductores Preensamblados

## Datos Trafos
Fuente: www.tadeoczerweny.com.ar
Transformadores de Distribución
Relación 13.200 ±2 x 2,5%/400-231 V/V
Potencia | Pérdidas (W) |  | Ucc (%) | Dimensiones (mm) |  |  |  | Peso
(KVA) | Po | Pcc |  | Largo | Ancho | Alto | Trocha | (Kg)
25 | 160 | 600 | 4 | 1250 | 750 | 1250 | 600 | 410
40 | 200 | 900 | 4 | 1300 | 750 | 1300 | 600 | 490
63 | 270 | 1350 | 4 | 1300 | 750 | 1300 | 600 | 540
80 | 315 | 1500 | 4 | 1450 | 750 | 1300 | 600 | 620
100 | 350 | 1750 | 4 | 1450 | 750 | 1350 | 600 | 660
125 | 420 | 2100 | 4 | 1500 | 750 | 1350 | 600 | 700
160 | 500 | 2500 | 4 | 1600 | 750 | 1450 | 600 | 840
200 | 600 | 3000 | 4 | 1650 | 850 | 1450 | 600 | 890
250 | 700 | 3500 | 4 | 1650 | 900 | 1450 | 700 | 1040
315 | 850 | 4250 | 4 | 1650 | 900 | 1500 | 700 | 1220
400 | 1000 | 5000 | 4 | 1700 | 950 | 1700 | 700 | 1490
500 | 1200 | 6000 | 4 | 1700 | 1050 | 1700 | 700 | 1760
630 | 1450 | 7250 | 4 | 1700 | 1050 | 1900 | 800 | 1960
800 | 1750 | 8750 | 5 | 1950 | 1050 | 2025 | 800 | 2390
1000 | 2000 | 10500 | 5 | 2100 | 1100 | 2050 | 800 | 3080
1250 | 2300 | 13800 | 5 | 2200 | 1250 | 2150 | 1000 | 3540
1600 | 2700 | 17000 | 6 | 2400 | 2200 | 2100 | 1000 | 4130
2000 | 3000 | 21500 | 6 | 2500 | 2550 | 2200 | 1000 | 5060
2500 | 3300 | 24800 | 6 | 2700 | 2500 | 2300 | 1200 | 6110
3000 | 3750 | 27000 | 6 | 2800 | 2600 | 2700 | 1200 | 6900
|  | 6000 | 4