INFORME TÉCNICO – CARGA DE FUEGO

El presente Informe completa lo solicitado por autoridades municipales, como ampliación a los Informes de fecha 8 y 19 del corriente, en  materia  de Seguridad y Salud Ocupacional, del  establecimiento  “______________”., ubicado en calle _____________ de la ciudad de Rosario.

## Grado de Riesgo

Los materiales combustibles de todo el Sector de Incendio (474 m2), observados al momento del relevamiento son: madera (escritorios, mostrador, tabiques, sillas, estanterías, escalera, tirantería), papel/cartón, tela, plástico, aceites, etanol (en perfumes ≡ 80 % v/v); correspondiendo a la madera en general un  69 % del total del material combustible.

Se toma sin embargo para las evaluaciones, un valor de riesgo R3.

## Relevamiento de sustancias combustibles

Se detallan las sustancias combustibles, tanto las contenidas en carácter de mobiliario como aquellas destinadas a estructuras fijas, y estableciéndose para cada material un equivalente en peso (Kg) según el stock existente.

| Material/Sustancia | Peso en Kg |
| --- | --- |
| Papel/cartón | 50 |
| Plástico | 500 |
| Maderas | 10.150 |
| Telas | 10 |
| Aceites esenciales | 1.200 |
| Etanol | 850 |

## Cálculo de Carga de fuego

Según tablas, se aplican los valores calóricos (Q) de acuerdo a cada material o sustancia, a la cantidad del cuadro anterior para determinar el poder calorífico total (∑Q) en Kcal:

| Material/Sustancia | #### Peso (Kg) | Q específico (Kcal/Kg) | Q individual (Kcal) |
| --- | --- | --- | --- |
| Papel/cartón | 50 | 4.300 | 215.000 |
| Plástico | 500 | 5.500 | 2.750.000 |
| Maderas | 10.150 | 4.400 | 44.660.000 |
| Telas | 10 | 4.553 | 45.530 |
| Aceites esenciales | 1.200 | 9.080 | 10.896.000 |
| Etanol | 850 | 6.400 | 5.440.000 |

Lo que significa un ∑Q = 64.006.530 Kcal

Luego, al total obtenido se lo convierte a un equivalente en Kg de madera:

64.006.530 Kcal ÷ 4.400 Kcal/Kg ≡ 14.547 Kg de madera

De donde la Carga de fuego es: 14.547 Kg ÷ 474 m2  = 31 Kg/m2

## Índice de resistencia al fuego (F)

El índice F resultante de la consideración de a) grado de riesgo, b) carga de fuego, c) condiciones de ventilación del local y lo establecido en Tablas 2.1 y 2.2 del Anexo VII, Capítulo 18 del Decreto 351/79 reglamentario de la Ley 19587 es en este caso F-90, que determina la resistencia teórica que deberán tener los elementos constructivos estructurales del recinto en sí.

## Condiciones específicas

Las condiciones específicas determinadas de acuerdo al cuadro “Protección contra incendios” del citado Anexo, son las que se detallan seguidamente:

Condición de situación: S2

Condición de construcción: C11

Condición de extinción: E1

Nota: A criterio del profesional actuante, dichas exigencias se hallan cumplidas, y en materia preventiva superadas, por cuanto el potencial extintor es adecuado a la carga de fuego, así como la existencia de detectores de humo que forman parte de la Condición E11 del Anexo.

Rosario, __________________.-