INFORME TÉCNICO de SEGURIDAD -  PLAN DE EVACUACIÓN

El presente Informe Técnico tiene por objeto delinear el estado de situación y diagnóstico de las instalaciones de la Fundación “__________________” ubicadas en calle ______________ de esta Ciudad según información catastral Sección ___, Manzana ___, Gráfico ___; en materia de Seguridad, atento a las disposiciones vigentes y a los fines de complementar la documentación requerida en su gestión de Habilitación Municipal.

# Características generales

De acuerdo a lo observado durante las visitas realizadas, ha podido constatarse que se trata de una edificación en mampostería en excelente estado de conservación y uso, a la que se accede por una puerta vidriada de dos hojas de 1,05 m de ancho. Se observan pisos de mosaico, cerámico, pinotea y pinotea revestida con piso de goma antideslizante lavable (ver Recomendaciones); techos de mampostería y aberturas de madera pintadas. Se constata además que el local se encuentra afectado a actividades inherentes a la medicina transfucional, con espacios destinados consecuentemente a tareas administrativas y comerciales; datos todos que se utilizarán luego para la determinación de las Condiciones Específicas s/Reglamento de Edificación.

Introducción

Para la confección del presente Informe Técnico, se tuvieron en cuenta las condiciones encontradas en  cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en lo referente a la Protección contra Incendios, todo de acuerdo a la Ley Nacional Nº 19587/72, decreto reglamentario Nº 351/79, Capítulo 18, Anexo VII con  sus modificaciones, de la misma manera que se contemplaron las Ordenanzas Municipales y sus Normativas complementarias, especialmente el punto 3.10 del Reglamento de edificación de la Ciudad de Rosario “De la protección contra incendio”.

Desarrollo

Para la realización de los cálculos que arrojaron los resultados, se aplicó un criterio preventivo con el propósito de superar los valores potenciales, tal el caso del cálculo de la carga de fuego en los que no se consideraron a los materiales uniformemente distribuidos, sino que se restringió a la superficie ocupada por los mismos. De esta forma la superficie ponderada eleva los valores obtenidos de carga de fuego y permite un correcto manejo de los parámetros a considerar.

Fundamentalmente, con la implementación de los puntos detallados en el  presente Informe Técnico se pretende reducir cualquier tipo de riesgo de incendio  y mitigar sus consecuencias por medio del uso adecuado de los recursos materiales existentes y aquellos procedimientos ya incorporados.

### Riesgo de Incendio

Básicamente queda determinado por la peligrosidad relativa de los materiales que predominan en el sector que se halla en estudio. Se entiende por sector de incendio al local o conjunto de locales, delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego acorde con el riesgo y la carga de fuego que contiene, comunicando con un medio de escape; los trabajos que eventualmente se desarrollen al aire libre se considerarán como sector de incendio.

Corresponde por lo tanto al inmueble en cuestión, de acuerdo a la tabla 2.1 del decreto reglamentario Nº 351/79, Anexo VII (Ley Nº 19587/72).

| #### Actividad Predominante | #### Clasificación de los materiales según su combustión - Clase A y B |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Riesgo 1 | Riesgo 2 | Riesgo 3 | Riesgo 4 | Riesgo 5 | Riesgo 6 | Riesgo 7 |
| Residencial Administrativo | NP | NP | R3 | R4 | ----- | ----- | ------ |
| Comercial Industrial Depósito | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| Espectáculos Cultura | NP | NP | R3 | R4 | ----- | ----- | ----- |
| NOTAS: Riesgo 1 = Explosivo Riesgo 5= Poco combustible Riesgo 2= Inflamable Riesgo 6= Incombustible Riesgo 3= Muy combustible Riesgo 7= Refractarios Riesgo 4= Combustible N. P. = No permitido |  |  |  |  |  |  |  |

Grado de riesgo 3:

Muy Combustible, responde a materiales que expuestos al aire, puedan ser encendidos y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición, por ejemplo: hidrocarburos pesados, madera,  plásticos, papel,  tejidos de algodón y otros.

### Consideraciones al Cálculo de carga de fuego

La carga de fuego es el equivalente en peso de madera por unidad de superficie (kg/m2)  capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. Como patrón de referencia se considerará madera con poder calorífico inferior de 18,41 MJ/kg o 4400 Cal/kg.

Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías, barriles y depósitos, se considerarán como uniformemente distribuidos sobre la superficie del sector de incendio. En dicho cálculo se incluyen todos los materiales combustibles presentes en el sector en consideración (en nuestro caso estimativamente), haciendo mención a los incorporados al mismo inmueble como ser alfombrado, cielorrasos, revestimientos, etc.; si la distribución del material combustible dentro del ámbito está realizada permanentemente de una manera desigual se toma como base la  carga de fuego más elevada en una superficie parcial de 200 metros2.

Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignándole una notación consistente en un número seguido de una letra, los que deberán ser inscriptos en el equipo con caracteres indelebles.

El número indicará la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego identificada  por la letra. Este potencial extintor será certificado por ensayos normalizados por instituciones oficiales o empresas habilitadas a tal fin.

En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200 metros2 de superficie a ser protegida.

La máxima distancia a recorrer hasta cualquier matafuego será como máximo de 20 metros para fuegos de clase A (sólidos), y 15 metros para fuegos de clase B (líquidos).

Es importante considerar que la reglamentación no puede prever todas las situaciones posibles y por ello puede fijar, para determinado tipo de  condiciones  generales,   agentes extintores especiales y específicos.

Por tanto, la normativa contempla la potestad de la autoridad competente, de exigir condiciones de prevención diferentes a las detalladas o aceptar a solicitud del interesado soluciones alternativas a las exigidas en tanto sean capaces de superar el objeto de las mismas.

Cálculo de Carga de Fuego

Se trabaja sobre una estimación de acuerdo a relevamiento de las sustancias combustibles, tanto aquellas de carácter mobiliario (sillas, armarios, escritorios, sillones, equipamiento, papelería) como las destinadas a estructuras fijas (aberturas, revestimientos, pisos) y estableciéndose para cada material un equivalente en peso (Kg).

| Material/Sustancia | Peso (Kg) |
| --- | --- |
| Madera | 2.450 |
| Papel/cartón | 50 |
| Goma/Plásticos | 190 |

Según tablas, se aplican los valores calóricos (Q) de acuerdo a cada material o sustancia, a la cantidad del cuadro anterior para determinar el poder calorífico total (∑Q) en Kcal:

| Material/Sustancia | #### Peso (Kg) | Q específico (Kcal/Kg) | Q individual (Kcal) |
| --- | --- | --- | --- |
| Madera | 2.450 | 4.400 | 10.780.000 |
| Papel/cartón | 50 | 4.300 | 215.000 |
| Goma/Plásticos | 190 | 5.500 | 1.045.000 |

Lo que significa un ∑Q = 12.040.000 Kcal

Luego, al total obtenido se lo convierte a un equivalente en Kg de madera:

12.040.000 Kcal ÷ 4.400 Kcal/Kg ≡ 2.736 Kg de madera

De donde la Carga de fuego es: 2.736 Kg ÷ 150 m2  ≈ 18 Kg/m2

Potencial extintor

El potencial extintor requerido de acuerdo a la Carga de fuego determinada y el Grado de Riesgo según Tablas será de 2A6B.

Índice de resistencia al fuego

El índice F resultante de la consideración de a) grado de riesgo, b) carga de fuego, c) condiciones de ventilación del local y lo establecido en Tablas 2.1 y 2.2 del Anexo VII, Capítulo 18 del Decreto 351/79 reglamentario de la Ley 19587 es en este caso F-60, que determina la resistencia teórica en minutos que deberán tener como mínimo, los elementos constructivos estructurales del recinto en sí, ante un incendio.

Condiciones específicas

Las condiciones específicas exigibles, determinadas de acuerdo al cuadro “Protección contra incendios” del Reglamento de Edificación son, para un local encuadrado en el rubro “Sanidad y Salubridad” (aun cuando no se halle específicamente manifestado como medicina transfusional que es este caso) en R3, las que se detallan seguidamente:

Condiciones de situación: S1

Condiciones de construcción: C5-C6-C12

Condiciones de extinción: E2-E5-E7

Opciones de salida al exterior

Para la determinación de los anchos de salida debemos recurrir al Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario, en su punto 3.6.1.5, inciso a), y a las modificaciones por ordenanzas Nº 5319/91, Nº 5345/92 y el Decreto Reglamentario Nº  2177/94.

Para el cálculo de los anchos de salida (n), se hará mediante:

n = N   100 donde

n:  unidad de ancho de salida (u.a.s)

N:  Total de personas a evacuar

| Ancho mínimo permitido |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidades | Edificios nuevos | Edificios existentes |
| 2 unidades............................ | 1,10 m. | 0,96 m |
| 3 unidades........................... | 1,55 m | 1,45 m |
| 4 unidades............................ | 2,00 m | 1,85 m |
| 5 unidades............................ | 2,45 m | 2,30 m |
| 6 unidades............................ | 2,90 m | 2,80 m |

Considerando las posiciones laborales, capacidad de atención al público y una estimación de personas en espera, se toma como número máximo de personas a evacuar a 25. Según fórmula:

n = N   100 = 25  100 = 0,25

Luego, se requerirán 2 unidades de ancho de salida, lo que según Tabla para edificios existentes equivale a 0,96 m medidos entre zócalos.

Opciones de evacuación

- El ingreso citado, de 1,05 m de ancho.

- Por la escalera de 0,65 m de ancho situada en el Patio hacia la terraza, desde donde se accede a terraza lindera.

De acuerdo a lo cual y en función tanto de las cortas distancias a recorrer como de la cantidad estimada de personas a evacuar, puede considerarse que se conforman alternativas válidas para una eventual evacuación.

Iluminación de emergencia

En lo referente a la iluminación de emergencia debemos recurrir a las normativas municipales vigentes y ordenanzas Nº 3011/81, Nº 4386/88, Nº 6574/98.

En las instalaciones que nos ocupan, se constatan equipos autónomos de iluminación en baño, medios de acceso a salidas y circulación, de encendido automático (Ver Plano de Seguridad). La iluminación proporcionada deberá prolongarse por un período adecuado para la total evacuación de las personas, no pudiendo ser dicho período inferior a 2 horas, manteniendo durante este tiempo el nivel mínimo de iluminación propuesto precedentemente.
En todos aquellos aspectos no reglamentados en la presente  se observarán como marco normativo las disposiciones contenidas en la Ley Nº 19587/72 y el Decreto Reglamentario Nº 351/79 y sus actualizaciones futuras, como las disposiciones atinentes a las normas IRAM - AADL J 20-27.

Instalación eléctrica

Deberá contemplarse la adecuación de la instalación eléctrica del local, a lo establecido por el Reglamento para ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, de la Asociación Electrotécnica Argentina, donde se determinan las condiciones técnicas necesarias de las mismas. Sin perjuicio de lo cual, las mediciones y los informes deberán ser realizados y emitidos por un profesional técnico matriculado y habilitado con incumbencia profesional en la materia.

Protección contra incendios

Se constatan dos (2) extintores de polvo químico seco presurizado tipo ABC, de 10 Kg de capacidad cada uno, y dos (2) extintores de polvo químico seco presurizado tipo ABC, de 5 Kg de capacidad cada uno, señalizados y distribuidos estratégicamente (Ver Plano de Seguridad). Deberá implementarse un registro apropiado de los controles periódicos del estado de carga de los equipos extintores.

Recomendaciones

- Realizar una aplicación de material ignífugo tipo Venier (silicato de sodio) a las superficies de pinotea, a efectos de retardar la combustión eventual.

- Incorporar en recintos de extracción, procesamiento y oficinas, sendos detectores de humo autónomos a efectos de generar una pronta detección de focos de incendio.

- Prever el reemplazo a futuro, de los pisos de goma por material vinílico ignífugo.

Diagrama de Plan de Evacuación

El Plan de Evacuación debe ser de pública difusión entre todos los miembros del establecimiento, los cuales tendrán conocimiento de su rol en la emergencia y deben estar informados en cuestiones tales como la difusión de la orden de evacuación, puntos de reunión si los hubiere, elementos de lucha contra incendios, comportamiento del fuego y demás medidas de acción positivas que se pueden adoptar ante la contingencia.

Importante: La eficacia de un  Plan de Evacuación con sus respectivos roles y  la  utilización de los elementos de protección contra incendios, dependerá del entrenamiento y capacitación permanente del personal designado para tal fin.

Sin perjuicio de lo cual, será asignación del personal estable:

- Conocer los medios de salida y vías de escape al exterior.

- Mantener la calma y no adoptar actitudes que puedan generar pánico.

- No transportar bultos, para no entorpecer su desplazamiento, ni el de los demás.

- No regresar una vez que ha salido. Quizá no tenga una segunda oportunidad.

- Reunirse con las demás personas en un lugar seguro y verifique que no falte nadie.

- Verificar la ausencia de personas en el sector asignado, antes de abandonarlo.

Roles de Incendio-Evacuación

- Administrativa:

Deberá en primera instancia dar aviso a los Bomberos (marcando el 100 desde cualquier teléfono), informando en forma clara y precisa la ubicación de las instalaciones y el suceso en curso. Luego evaluará con el Encargado la necesidad de cortar el suministro de energía eléctrica/gas, y prestará su colaboración en:

- la atención primaria del foco de incendio.

- el control de la evacuación.

- Encargado:

Ubicará el matafuego más cercano al foco de incendio y procederá a combatirlo, procurando circunscribirlo preferentemente al ambiente en que se produjo por medio del cierre de puertas/ventanas del mismo.

- Técnicos:

Orientarán a los eventuales pacientes hacia la salida más apropiada, conteniéndolos en un lugar seguro y aislado hasta la llegada de personal capacitado (Bomberos, Ambulancias, etc).

Conclusión

Es opinión de este profesional de acuerdo a todo lo expresado, que las instalaciones se encontrarían en condiciones a efectos de  ser consideradas para su Habilitación Municipal. El presente Informe ha sido diligenciado y se emite con carácter de Asesoramiento en once (11) fojas útiles.

Rosario, __________________.-