# Características generales

De acuerdo al anteproyecto, puede constatarse que se trata de una edificación bajo el rubro comercial administrativo, destinado a gestiones crediticias y atención a los clientes de “________________”; a realizar en mampostería/hormigón armado conforme a Reglamento de Edificación, constando de Planta Baja y Planta Alta con un entrepiso que a estos fines no será considerado; al que se accedería por una puerta vidriada por Av. Alberdi.

Respecto de la ubicación del edificio, de acuerdo a Informe Catastral es en ____________________, sección 7, manzana 122, gráfico 6 de la Ciudad de Rosario.

Introducción

Para la confección del presente Informe Técnico, se tuvieron en cuenta las condiciones proyectadas del establecimiento, en  cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en lo referente a la Protección contra Incendios, todo de acuerdo a la Ley Nacional Nº 19587/72, decreto reglamentario Nº 351/79, Capítulo 18, Anexo VII con  sus modificaciones, de la misma manera que se contemplaron las Ordenanzas Municipales y sus Normativas complementarias, especialmente el punto 3.10 del Reglamento de edificación de la Ciudad de Rosario “De la protección contra incendio”.

Desarrollo

Para la realización de los cálculos que arrojaron los resultados, se aplicó un criterio preventivo con el propósito de superar ampliamente los valores potenciales reales, tal el caso del cálculo de la carga de fuego, en los que no se consideraron a los materiales uniformemente distribuidos sobre toda la planta, sino que se restringió a la superficie ocupada por los mismos. De esta forma la superficie ponderada eleva los valores obtenidos de carga de fuego y permite un correcto manejo de los parámetros a considerar en el proyecto.

Fundamentalmente, con la implementación de los puntos detallados en el  presente Informe Técnico se pretende reducir cualquier tipo de riesgo de incendio  y mitigar sus consecuencias por medio del uso adecuado  de recursos materiales y procedimientos acordes en función de la tecnología existente a la fecha.

EL  PRESENTE  INFORME TIENE POR OBJETO:

- EVALUAR LOS RIESGOS POTENCIALES Y SUS CARÁCTERÍSTICAS INTRÍNSECAS.

- ANALIZAR LA NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA.

- ASESORAR EN CUANTO A LOS RECURSOS MATERIALES APROPIADOS PARA OPTIMIZAR LA LUCHA CONTRA INCENDIOS.

- DISPONER LA UBICACIÓN, CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE ESTOS ELEMENTOS.

- FIJAR LAS  PAUTAS GENERALES PARA LA EFICIENTE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN LA LUCHA CONTRA INCENDIOS.

### Riesgo de Incendio

Básicamente queda determinado por la peligrosidad relativa de los materiales que predominan en el sector que se halla en estudio. Se entiende por sector de incendio al local o conjunto de locales, delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego acorde con el riesgo y la carga de fuego que contiene, comunicando con un medio de escape, los trabajos que se desarrollan el aire libre se considerarán como sector de incendio.

Corresponde por lo tanto al inmueble en cuestión, de acuerdo a la tabla 2.1 del decreto reglamentario Nº 351/79, Anexo VII (Ley Nº 19587/72).

| #### Actividad Predominante | #### Clasificación de los materiales según su combustión - Clase A y B |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Riesgo 1 | Riesgo 2 | Riesgo 3 | Riesgo 4 | Riesgo 5 | Riesgo 6 | Riesgo 7 |
| Residencial Administrativo | NP | NP | R3 | R4 | ----- | ----- | ------ |
| Comercial Industrial Depósito | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| Espectáculos Cultura | NP | NP | R3 | R4 | ----- | ----- | ----- |
| NOTAS: Riesgo 1 = Explosivo Riesgo 5= Poco combustible Riesgo 2= Inflamable Riesgo 6= Incombustible Riesgo 3= Muy combustible Riesgo 7= Refractarios Riesgo 4= Combustible N. P. = No permitido |  |  |  |  |  |  |  |

Grado de riesgo:  R3 Riesgo 3 – Muy Combustible

Responde a materiales que expuestos al aire, puedan ser encendidos y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición, por ejemplo: hidrocarburos pesados, madera,  papel,  plásticos, tejidos de algodón y otros.

### Consideraciones al Cálculo de carga de fuego

La carga de fuego es el equivalente en peso de madera por unidad de superficie ( kg/m2)  capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. Como patrón de referencia se considerará madera con poder calorífico inferior de 18,41 MJ/kg o 4400 Cal/kg.

Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías, barriles y depósitos, se considerarán como uniformemente distribuidos sobre la superficie del sector de incendio. En dicho cálculo se incluyen todos los materiales combustibles presentes en el sector en consideración (en nuestro caso estimativamente), haciendo mención a los incorporados al mismo inmueble como ser pisos, cielorrasos, revestimientos, etc.; si la distribución del material combustible dentro del ámbito está realizada permanentemente de una manera desigual se toma como base la  carga de fuego más elevada en una superficie parcial de 200 metros2 cuadrados.

Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignándole una notación consistente en un número seguido de una letra, los que deberán ser inscriptos en el equipo con caracteres indelebles.

El número indicará la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego identificada  por la letra. Este potencial extintor será certificado por ensayos normalizados por instituciones oficiales o empresas habilitadas a tal fin.

En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200 metros2 de superficie a ser protegida.

La máxima distancia a recorrer hasta cualquier matafuego será como máximo de 20 metros para fuegos de clase A (sólidos), y 15 metros para fuegos de clase B (líquidos).

Es importante considerar que la reglamentación no puede prever todas las situaciones posibles y por ello puede fijar, para determinado tipo de  condiciones  generales,   agentes extintores especiales y específicos.

Por tanto, la normativa contempla la potestad de la autoridad competente, de exigir condiciones de prevención diferentes a las detalladas o aceptar a solicitud del interesado soluciones alternativas a las exigidas en tanto sean capaces de superar el objeto de las mismas.

Cálculo de Carga de Fuego

Se trabaja sobre una estimación, de acuerdo a lo observado en el anteproyecto, de las sustancias combustibles, tanto aquellas de carácter mobiliario (sillas, armarios, escritorios, equipamiento, papelería) como las destinadas a estructuras fijas (aberturas, revestimientos) y estableciéndose para cada material un equivalente en peso (Kg).

| Material/Sustancia | Peso (Kg) |
| --- | --- |
| Madera | 3.500 |
| Papel/cartón | 100 |
| Goma/Plásticos | 150 |

Según tablas, se aplican los valores calóricos (Q) de acuerdo a cada material o sustancia, a la cantidad del cuadro anterior para determinar el poder calorífico total (∑Q) en Kcal:

| Material/Sustancia | #### Peso (Kg) | Q específico (Kcal/Kg) | Q individual (Kcal) |
| --- | --- | --- | --- |
| Madera | 3.500 | 4.400 | 15.400.000 |
| Papel/cartón | 100 | 4.300 | 430.000 |
| Goma/Plásticos | 150 | 5.500 | 825.000 |

Lo que significa un ∑Q = 16.655.000 Kcal

Luego, al total obtenido se lo convierte a un equivalente en Kg de madera:

16.655.000 Kcal ÷ 4.400 Kcal/Kg ≡ 3.785 Kg de madera

De donde la Carga de fuego es: 3.785 Kg ÷ 240 m2  ≈ 16 Kg/m2

Potencial extintor

El potencial extintor requerido de acuerdo a la Carga de fuego determinada y el Grado de Riesgo según Tablas será de 2A6B.

Índice de resistencia al fuego

El índice F resultante de la consideración de a) grado de riesgo, b) carga de fuego, c) condiciones de ventilación del local y lo establecido en Tablas 2.1 y 2.2 del Anexo VII, Capítulo 18 del Decreto 351/79 reglamentario de la Ley 19587 es en este caso F-90, que determina la resistencia teórica en minutos que deberán tener como mínimo, los elementos constructivos estructurales del recinto en sí, ante un incendio.

Condiciones específicas

Las condiciones específicas exigibles, determinadas de acuerdo al cuadro “Protección contra incendios” del Reglamento de Edificación son, para un local comercial tipificado como “casa de escritorios u oficinas” y encuadrado en R3, las que se detallan seguidamente:

Condiciones de construcción: C5-C6

Condiciones de extinción: E2-E7

Opciones y cantidad de salidas

Para la determinación de los anchos de salida debemos recurrir al Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario, en su punto 3.6.1.5, inciso a), y a las modificaciones por ordenanzas Nº 5319/91, Nº 5345/92 y el Decreto Reglamentario Nº  2177/94.

Para el cálculo de los anchos de salida (n), se hará mediante:

n = N   100 donde

n:  unidad de ancho de salida (u.a.s)

N:  Total de personas a evacuar

| Ancho mínimo permitido |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidades | Edificios nuevos | Edificios existentes |
| 2 unidades............................ | 1,10 m. | 0,96 m |
| 3 unidades........................... | 1,55 m | 1,45 m |
| 4 unidades............................ | 2,00 m | 1,85 m |
| 5 unidades............................ | 2,45 m | 2,30 m |
| 6 unidades............................ | 2,90 m | 2,80 m |

Considerando las posiciones laborales, las plazas de atención y espera, más un agregado estimativo (ver ítem “Desarrollo”), se toma como número de personas a evacuar a 100. De donde según fórmula:

n = N   100 = 100  100 = 1

Luego, se requerirán 2 unidades de ancho de salida (el mínimo según disposiciones), lo que según Tabla para edificios a construir equivale a 1,10 m medidos entre zócalos.

- Evacuación Planta Baja

Pórtico metálico vidriado en dos hojas, de 2,25 m de ancho. Según el proyecto, la distancia máxima a recorrer desde el sector de cajas sería de 38 m; realizándose el recorrido por el pasillo central de 3 m de ancho.

- Evacuación Planta Alta

- Por medio de una escalera de 1,33 m de ancho de paso, hacia la Planta Baja. Según el proyecto, la distancia máxima a recorrer desde la Sala de Capacitación sería de 11 m; realizándose el recorrido por el pasillo central de 1,40 m de ancho.

- Como opción de excepción, desde la Sala de Capacitación se halla prevista una puerta hacia la azotea. Sin embargo, debería contemplarse alguna comunicación con un sitio seguro.

Nota: debe destacarse que además del pórtico de ingreso citado, un 30 % del resto del frente es vidriado, permitiendo en caso extremo por medio de su rotura, una eventual evacuación.

De acuerdo a lo citado, se conforman alternativas válidas para una eventual evacuación de las personas, por cuanto se accede a las diferentes opciones de salida desde cualquier punto del Establecimiento.

Iluminación de emergencia

En lo referente a la iluminación de emergencia debemos recurrir a las normativas municipales vigentes y ordenanzas Nº 3011/81, Nº 4386/88, Nº 6574/98.

En el supuesto caso de existir una interrupción de la energía eléctrica que altere la iluminación artificial o bien en aquellas lugares donde la iluminación natural sea insuficiente, se aplicará un sistema de iluminación adecuado que pueda suplantar a los anteriores, al que se le denominará iluminación de emergencia con el objetivo de asegurar una apropiada iluminación en el recorrido hacia las vías de escape en caso de siniestro. Deberán disponerse en todos los medios de accesos (corredores, escaleras y rampas), circulación y estadía publica, equipos de iluminación de emergencia cuyo encendido se produzca automáticamente  si por cualquier causa quedaran fuera de servicio las que iluminen los recorridos habitualmente, debiendo ser alimentadas por una fuente independiente de la red de suministro de energía eléctrica, asegurando un nivel de iluminación que permita apreciar de forma adecuada la totalidad del recorrido.
En lugares tales como escaleras,  pisos donde se produzcan desniveles salvados por escalones que no permitan ser apreciados fácilmente,  acceso de ascensores, etc., el nivel mínimo de iluminación será de 30 lux medidos a 0,80 m. del solado.

La iluminación proporcionada deberá prolongarse por un período adecuado para la total evacuación de las personas, no pudiendo ser dicho período inferior a 2 horas, manteniendo durante este tiempo el nivel mínimo de iluminación propuesto precedentemente. Las fuentes de energía que alimenten los equipos de iluminación de emergencia estarán constituidas por baterías de acumuladores recargables automáticamente. Estos acumuladores deben ser del tipo exento de mantenimiento, pudiendo también utilizarse baterías de tipo estacionario con electrolito líquido u otras fuentes, quedando expresamente prohibido, según lo establecido en el párrafo anterior, el uso de todo tipo de acumuladores no recargables automáticamente y el uso de todo tipo de acumuladores diseñados y construido para automotores. Las luces de los equipos para iluminación de emergencia podrán ser del tipo fluorescente o incandescente prohibiéndose el uso de luces o proyectores que produzcan deslumbramiento.

En todos aquellos aspectos no reglamentados en la presente y según especificidad del proyecto, se observan como marco normativo las disposiciones contenidas en la Ley Nº 19587/72 y el Decreto Reglamentario Nº 351/79 y sus actualizaciones futuras, como las disposiciones atinentes a las normas IRAM - AADL J 20-27.

Las luminarias se ubicarán en forma tal para que puedan ser bien visibles (Ver Plano de Seguridad):

- Salidas de emergencias.

- Intersecciones de pasillos y corredores.

- Elementos de extinción contra incendios.

- Carteles con indicaciones de las salidas de emergencia.

- Lugares en que existan peligros potenciales, como cambios en los niveles del piso.

Instalación eléctrica

Deberá contemplarse la adecuación de la instalación eléctrica del local, a lo establecido por el Reglamento para ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, de la Asociación Electrotécnica Argentina, donde se determinan las condiciones técnicas necesarias de las mismas. Sin perjuicio de lo cual, las mediciones y los informes deberán ser realizados y emitidos por un profesional técnico matriculado y habilitado con incumbencia profesional en la materia.

Detección y protección de incendios

El local deberá contar con un sistema apropiado de pronta detección de incendios, compuesto por sensores de humo, avisadores manuales, central de monitoreo y alarmas fono luminosas. Los sensores se ubicarán en los pasillos y en cada habitáculo independiente, mientras que los avisadores manuales únicamente en los pasillos, debidamente señalizados.

Por otra parte y en función de los cálculos de carga de fuego así como de la observación de los Planos de construcción, se recomienda la instalación de por lo menos ocho (8)  extintores de polvo químico presurizado tipo ABC de 5 Kg de capacidad cada uno como mínimo, señalizados y distribuidos de modo tal que responda a lo citado en el ítem “Consideraciones al Cálculo de carga de fuego” del presente Informe Técnico (Ver Plano de Seguridad).

Recomendaciones

###### Contratación de un  servicio de asesoramiento en Higiene y Seguridad, con el propósito de planificar capacitaciones periódicas del personal, fundamentalmente en aspectos relacionados con implementación del Plan de Evacuación y su roles dentro de la contingencia, lucha contra incendios, capacitación del personal estable que debería incluir la práctica con matafuegos.

###### Se analizarán los riesgos específicos y generales, y de acuerdo a los mismos se  establecerán procedimientos seguros de trabajo, analizándose medidas preventivas a corto y mediano plazo de ser necesarias.

Importante

La eficacia de un  Plan de Evacuación con sus respectivos roles y  la  utilización de los elementos de protección contra incendios, dependerá del entrenamiento y capacitación permanente del personal designado para tal fin.-

Diagrama de Plan de Emergencia/Evacuación

El Plan de Emergencia/Evacuación, debe ser de pública difusión entre todos los miembros del establecimiento, los cuales tendrán conocimiento de su rol en la emergencia y deben estar informados en cuestiones tales como la difusión de la orden de evacuación, puntos de reunión, elementos de lucha contra incendios, comportamiento del fuego y demás medidas de acción positivas que se pueden adoptar ante la contingencia,  con el objetivo de lograr concientizar que ante la  situación creada existe una respuesta a adoptar.

Un aspecto muy importante de la Implementación del Plan de Emergencia/Evacuación es que una vez informados e instruidos los participantes del mismo, es útil la realización de simulacros  al menos una vez por año, para comprobar la validez de lo establecido.

Sin perjuicio de lo cual, será asignación del personal estable:

- Conocer los medios de salida y vías de escape al exterior.

- Verificar el estado de carga de los matafuegos, conociendo su ubicación.

- Mantener la calma y no adoptar actitudes que puedan generar pánico.

- No transportar bultos, para no entorpecer su desplazamiento, ni el de los demás.

- No regresar una vez que ha salido. Quizá no tenga una segunda oportunidad.

- Reunirse con las demás personas en un lugar seguro y verifique que no falte nadie.

- Verificar la ausencia de personas en el sector asignado, antes de abandonarlo.

Conclusión

Es opinión de este profesional que con la implementación de los sistemas de extinción propuestos en el presente plan y todos los puntos en él desarrollados, el establecimiento se encontraría en condiciones acordes a lo reglamentado en materia de Seguridad, salvo distinto criterio de la autoridad solicitante,  a los fines de  ser considerado para su funcionamiento/habilitación. El presente Informe Técnico ha sido diligenciado utilizando la información y/o datos aportados por el titular, emitiéndose con carácter de Asesoramiento en un total de  doce (12) fojas útiles, quedando a entera disposición de la ulterior evaluación y/o resolución de la autoridad competente.

Rosario, ____________________.-