# Características generales

De acuerdo al anteproyecto, puede constatarse que se trata de una edificación bajo el rubro __________ a realizar en mampostería/hormigón armado conforme a Reglamento de Edificación, constando de cocheras en dos subsuelos, Planta Baja, nueve Plantas Tipo y Planta Terraza; al que se accedería por una puerta vidriada por calle ___________. Respecto de la ubicación del edificio, de acuerdo a Informe Catastral es en la ochava sudoeste de __________ y ____________ de la Ciudad de Rosario.

Introducción

Para la confección del presente Informe Técnico, se tuvieron en cuenta las condiciones proyectadas del Hotel, en  cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en lo referente a la Protección contra Incendios, todo de acuerdo a la Ley Nacional Nº 19587/72, decreto reglamentario Nº 351/79, Cap. 18, Anexo VII con  sus modificaciones, de la misma manera que se contemplaron las Ordenanzas Municipales y sus Normativas complementarias, especialmente el punto 3.10 del Reglamento de edificación de la Ciudad de Rosario “De la protección contra incendio”.

Desarrollo

Para la realización de los cálculos que arrojaron los resultados, se aplicó un criterio preventivo con el propósito de superar ampliamente los valores potenciales reales, tal el caso del cálculo de la carga de fuego, en los que no se consideraron a los materiales uniformemente distribuidos sobre toda la planta, sino que se restringió a la superficie ocupada por los mismos. De esta forma la superficie ponderada eleva los valores obtenidos de carga de fuego y permite un correcto manejo de los parámetros a considerar en el proyecto.

Fundamentalmente, con la implementación de los puntos detallados en el  presente Informe Técnico se pretende reducir cualquier tipo de riesgo de incendio  y mitigar sus consecuencias por medio del uso adecuado  de recursos materiales y procedimientos acordes en función de la tecnología existente a la fecha.

EL  PRESENTE  INFORME TIENE POR OBJETO:

- EVALUAR LOS RIESGOS POTENCIALES Y SUS CARÁCTERÍSTICAS INTRÍNSECAS.

- ANALIZAR LA NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA.

- ASESORAR EN CUANTO A LOS RECURSOS MATERIALES APROPIADOS PARA OPTIMIZAR LA LUCHA CONTRA INCENDIOS.

- DISPONER LA UBICACIÓN, CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE ESTOS ELEMENTOS.

- FIJAR LAS  PAUTAS GENERALES PARA LA EFICIENTE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN LA LUCHA CONTRA INCENDIOS.

### Riesgo de Incendio

Básicamente queda determinado por la peligrosidad relativa de los materiales que predominan en el sector que se halla en estudio. Se entiende por sector de incendio al local o conjunto de locales, delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego acorde con el riesgo y la carga de fuego que contiene, comunicando con un medio de escape, los trabajos que se desarrollan el aire libre se considerarán como sector de incendio.

Corresponde por lo tanto al inmueble en cuestión, de acuerdo a la tabla 2.1 del decreto reglamentario Nº 351/79, Anexo VII (Ley Nº 19587/72).

| #### Actividad Predominante | #### Clasificación de los materiales según su combustión - Clase A y B |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Riesgo 1 | Riesgo 2 | Riesgo 3 | Riesgo 4 | Riesgo 5 | Riesgo 6 | Riesgo 7 |
| Residencial Administrativo | NP | NP | R3 | R4 | ----- | ----- | ------ |
| Comercial Industrial Depósito | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| Espectáculos Cultura | NP | NP | R3 | R4 | ----- | ----- | ----- |
| NOTAS: Riesgo 1 = Explosivo Riesgo 5= Poco combustible Riesgo 2= Inflamable Riesgo 6= Incombustible Riesgo 3= Muy combustible Riesgo 7= Refractarios Riesgo 4= Combustible N. P. = No permitido |  |  |  |  |  |  |  |

Grado de riesgo:  R3 Riesgo 3 – Muy Combustible

Responde a materiales que expuestos al aire, puedan ser encendidos y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición, por ejemplo: hidrocarburos pesados, madera,  papel,  tejidos de algodón y otros.

### Consideraciones al Cálculo de carga de fuego

La carga de fuego es el equivalente en peso de madera por unidad de superficie ( kg/m2)  capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. Como patrón de referencia se considerará madera con poder calorífico inferior de 18,41 MJ/kg o 4400 Cal/kg.

Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías, barriles y depósitos, se considerarán como uniformemente distribuídos sobre la superficie del sector de incendio. En dicho cálculo se incluyen todos los materiales combustibles presentes en el sector en consideración (en nuestro caso estimativamente), haciendo mención a los incorporados al mismo inmueble como ser pisos, cielorrasos, revestimientos, etc.; si la distribución del material combustible dentro del ámbito está realizada permanentemente de una manera desigual se toma como base la  carga de fuego más elevada en una superficie parcial de 200 metros2 cuadrados.

Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignándole una notación consistente en un número seguido de una letra, los que deberán ser inscriptos en el equipo con caracteres indelebles.

El número indicará la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego identificada  por la letra. Este potencial extintor será certificado por ensayos normalizados por instituciones oficiales o empresas habilitadas a tal fin.

En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200 metros2 de superficie a ser protegida.

La máxima distancia a recorrer hasta cualquier matafuego será como máximo de 20 metros para fuegos de clase A (sólidos), y 15 metros para fuegos de clase B (líquidos).

Es importante considerar que la reglamentación no puede prever todas las situaciones posibles y por ello puede fijar, para determinado tipo de  condiciones  generales,   agentes extintores especiales y específicos.

Por tanto, la normativa contempla la potestad de la autoridad competente, de exigir condiciones de prevención diferentes a las detalladas o aceptar a solicitud del interesado soluciones alternativas a las exigidas en tanto sean capaces de superar el objeto de las mismas.

Cálculo de Carga de Fuego (Planta Tipo)

Superficie aproximada 420 m2, materiales combustibles predominantes: maderas, telas, artículos varios.

- Carga combustible estimada:

- P1 = 11000 Kg.…………    Madera

- P2 =   8000 Kg………….     Telas

- P3 =   800 Kg. ………….    Varios

- Poder calorífico de los materiales:

- K1 = 4400  cal/kg.

- K2 = 4000  cal/kg.

- K3 = 4800 cal/kg.

- Cantidad de calor:

- Q1 = 4400 x 11000 =   48.400.000

- Q2 = 4000 X 8000   =   32.000.000

- Q3 = 4800 x 800    =      3.840.000

QT   =     84.240.000

- Llevado a peso en madera

Pm = Qt   Km = 84.240.000    4.400 = 19.145

- Carga de fuego resultante:

QF = Pm   superficie = 19.145    420  = 46 Kg/ m2

Potencial extintor

El potencial extintor requerido de acuerdo a la Carga de fuego determinada y el Grado de Riesgo según Tablas será de 3A.

Índice de resistencia al fuego

El índice F resultante de la consideración de a) grado de riesgo, b) carga de fuego, c) condiciones de ventilación del local y lo establecido en Tablas 2.1 y 2.2 del Anexo VII, Capítulo 18 del Decreto 351/79 reglamentario de la Ley 19587 es en este caso F-90, que determina la resistencia teórica en minutos que deberán tener como mínimo, los elementos constructivos estructurales del recinto en sí, ante un incendio.

Condiciones específicas

Las condiciones específicas exigibles, determinadas de acuerdo al cuadro “Protección contra incendios” del Reglamento de Edificación son, para un local comercial encuadrado en R3, las que se detallan seguidamente:

Condiciones de construcción: C5-C6

Condiciones de extinción: E2-E7

Opciones y cantidad de salidas

Para la determinación de los anchos de salida debemos recurrir al Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario, en su punto 3.6.1.5, inciso a), y a las modificaciones por ordenanzas Nº 5319/91, Nº 5345/92 y el Decreto Reglamentario Nº  2177/94.

Para el cálculo de los anchos de salida (n), se hará mediante:

n = N   100 donde

n:  unidad de ancho de salida (u.a.s)

N:  Total de personas a evacuar

| Ancho mínimo permitido |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidades | Edificios nuevos | Edificios existentes |
| 2 unidades............................ | 1,10 m. | 0,96 m |
| 3 unidades........................... | 1,55 m | 1,45 m |
| 4 unidades............................ | 2,00 m | 1,85 m |
| 5 unidades............................ | 2,45 m | 2,30 m |
| 6 unidades............................ | 2,90 m | 2,80 m |

Considerando las nueve Plantas y las plazas que detentaría el Hotel, se toma como número de personas a evacuar a 340. Según fórmula:

n = N   100 = 340  100 = 3,4

Luego, se requerirán 3 unidades de ancho de salida, lo que según Tabla para edificios a construir equivale a 1,55 m medidos entre zócalos.

Sin perjuicio de lo antedicho, podría considerarse el hecho de que no en todos los pisos debería evacuarse la misma cantidad de personas. Por ejemplo a capacidad completa y estimando personal de servicio, para el piso 4º se requeriría poder evacuar a 216 personas, lo cual genera un

n = N   100 = 216  100 = 2,2

Luego, se requerirán 2 unidades de ancho de salida, lo que según Tabla para edificios a construir equivale a 1,10 m medidos entre zócalos.

El Hotel proyectado posee, en todos los pisos destinados a las habitaciones, dos medios de escape a disposición de los usuarios. Estos medios de escape se preveen por medio de dos cajas de escalera, ubicadas en forma opuesta entre sí.

Las cajas de escalera deberán reunir las siguientes características:

- Ser de material incombustible y contenidas entre muros de resistencia al fuego acorde con el mayor riesgo resistente (F90).

- Acceso a través de puerta de doble contacto, con resistencia al fuego de igual rango que el de los muros de la caja (F90).

- La puerta abrirá hacia dentro de la caja, sin invadir el ancho del paso (en el sentido de la evacuación).

- Acceso a través de antecámara con puerta resistente al fuego (F90) y de cierre automático con dispositivo de apertura antipánico.

- Señalizada e iluminada permanentemente (Ver ítem Iluminación de Emergencia).

- Presurizadas convenientemente, garantizando la estanqueidad.

Iluminación de emergencia

En lo referente a la iluminación de emergencia debemos recurrir a las normativas municipales vigentes y ordenanzas Nº 3011/81, Nº 4386/88, Nº 6574/98.

En el supuesto caso de existir una interrupción de la energía eléctrica que altere la iluminación artificial o bien en aquellas lugares donde la iluminación natural sea insuficiente, se aplicará un sistema de iluminación adecuado que pueda suplantar a los anteriores, al que se le denominará iluminación de emergencia con el objetivo de asegurar una apropiada iluminación en el recorrido hacia las vías de escape en caso de siniestro. Deberán disponerse en todos los medios de accesos (corredores, escaleras y rampas), circulación y estadía publica, equipos de iluminación de emergencia cuyo encendido se produzca automáticamente  si por cualquier causa quedaran fuera de servicio las que iluminen los recorridos habitualmente, debiendo ser alimentadas por una fuente independiente de la red de suministro de energía eléctrica, asegurando un nivel de iluminación que permita apreciar de forma adecuada la totalidad del recorrido.

En lugares tales como escaleras,  pisos donde se produzcan desniveles salvados por escalones que no permitan ser apreciados fácilmente,  acceso de ascensores, etc., el nivel mínimo de iluminación será de 30 lux medidos a 0,80 m. del solado.

La iluminación proporcionada deberá prolongarse por un período adecuado para la total evacuación de las personas, no pudiendo ser dicho período inferior a 2 horas, manteniendo durante este tiempo el nivel mínimo de iluminación propuesto precedentemente.
Las fuentes de energía que alimenten los equipos de iluminación de emergencia estarán constituidas por baterías de acumuladores recargables automáticamente. Estos acumuladores deben ser del tipo exento de mantenimiento, pudiendo también utilizarse baterías de tipo estacionario con electrolito líquido u otras fuentes, quedando expresamente prohibido, según lo establecido en el párrafo anterior, el uso de todo tipo de acumuladores no recargables automáticamente y el uso de todo tipo de acumuladores diseñados y construido para automotores.

Las luces de los equipos para iluminación de emergencia podrán ser del tipo fluorescente o incandescente prohibiéndose el uso de luces o proyectores que produzcan deslumbramiento.

En todos aquellos aspectos no reglamentados en la presente y según especificidad del proyecto, se observan como marco normativo las disposiciones contenidas en la Ley Nº 19587/72 y el Decreto Reglamentario Nº 351/79 y sus actualizaciones futuras, como las disposiciones atinentes a las normas IRAM - AADL J 20-27.

Las luminarias se ubicarán en forma tal para que puedan ser bien visibles:

- Salidas de emergencias.

- Intersecciones de pasillos y corredores.

- Elementos de extinción contra incendios.

- Carteles con indicaciones de las salidas de emergencia.

- Lugares en que existan peligros potenciales, como cambios en los niveles del piso.

- Las cajas de escaleras.

Instalación eléctrica

Deberá contemplarse la adecuación de la instalación eléctrica del local, a lo establecido por el Reglamento para ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, de la Asociación Electrotécnica Argentina, donde se determinan las condiciones técnicas necesarias de las mismas. Sin perjuicio de lo cual, las mediciones y los informes deberán ser realizados y emitidos por un profesional técnico matriculado y habilitado con incumbencia profesional en la materia.

Detección y protección de incendios

El Hotel deberá contar con un sistema apropiado de pronta detección de incendios, compuesto por sensores de humo, avisadores manuales, central de monitoreo y alarmas fono luminosas. Los sensores se ubicarán en los pasillos y en las habitaciones, mientras que los avisadores manuales únicamente en los pasillos, debidamente señalizados.

Nota: el proyecto prevé la instalación de sistema de rociadores tipo Sprinkler bajo normas de la NFPA (E.U.A.), en pasillos y habitaciones.

Por otra parte y en función de la carga de fuego estimada para las Plantas Tipo y el potencial extintor requerido por cálculos, se recomienda la instalación de cómo mínimo tres (3) extintores de polvo químico presurizado tipo ABC de 5 Kg de capacidad cada uno, por Planta, señalizados y distribuidos de modo tal que responda a lo citado en el ítem “Consideraciones al Cálculo de carga de fuego” del presente Informe Técnico.

Recomendaciones

###### Contratación de un  servicio de asesoramiento en Higiene y Seguridad, con el propósito de planificar capacitaciones periódicas del personal, fundamentalmente en aspectos relacionados con implementación del Plan de Evacuación y su roles dentro de la conntingencia, lucha contra incendios, capacitación del personal estable que debería incluir la práctica con matafuegos.

###### Se analizarán los riesgos específicos y generales, y de acuerdo a los mismos se  establecerán procedimientos seguros de trabajo, analizándose medidas preventivas a corto y mediano plazo de ser necesarias.

Importante

La eficacia de un  Plan de Evacuación con sus respectivos roles y  la  utilización de los elementos de protección contra incendios, dependerá del entrenamiento y capacitación permanente del personal designado para tal fin.-

Diagrama de Plan de Emergencia/Evacuación

El Plan de Emergencia/Evacuación, debe ser de pública difusión entre todos los miembros del establecimiento, los cuales tendrán conocimiento de su rol en la emergencia y deben estar informados en cuestiones tales como la difusión de la orden de evacuación, puntos de reunión, elementos de lucha contra incendios, comportamiento del fuego y demás medidas de acción positivas que se pueden adoptar ante la contingencia,  con el objetivo de lograr concientizar que ante la  situación creada existe una respuesta a adoptar.

Un aspecto muy importante de la Implementación del Plan de Emergencia/Evacuación es que una vez informados e instruidos los participantes del mismo, es util la realización de simulacros  al menos una vez por año, para comprobar la validez de lo establecido.

Sin perjuicio de lo cual, será asignación del personal estable:

- Conocer los medios de salida y vías de escape al exterior.

- Verificar el estado de carga de los matafuegos, conociendo su ubicación.

- Mantener la calma y no adoptar actitudes que puedan generar pánico.

- No transportar bultos, para no entorpecer su desplazamiento, ni el de los demás.

- No regresar una vez que ha salido. Quizá no tenga una segunda oportunidad.

- Reunirse con las demás personas en un lugar seguro y verifique que no falte nadie.

- Verificar la ausencia de personas en el sector asignado, antes de abandonarlo.

Conclusión

Es opinión de este profesional que con la implementación de los sistemas de extinción propuestos en el presente plan y todos los puntos en él desarrollados, el Hotel se encuentraría en condiciones acordes a lo reglamentado en materia de Seguridad, salvo distinto criterio de la autoridad solicitante,  a los fines de  ser considerado para su funcionamiento. El presente Informe Técnico ha sido diligenciado utilizando la información y/o datos aportados por el titular, emitiéndose con carácter de Asesoramiento en un total de  doce (12) fojas útiles, quedando a entera disposición de la ulterior evaluación y/o resolución de la autoridad competente.

Rosario, ____________________.-