INFORME TÉCNICO de SEGURIDAD -  PLAN DE EVACUACIÓN

El presente Informe Técnico tiene por objeto delinear el estado de situación y diagnóstico de la residencia para mayores “___________” ubicada en calle ____________ de esta Ciudad en materia de Higiene y Seguridad atento a las disposiciones vigentes y a los fines de complementar la documentación requerida en la gestión de Habilitación Municipal.

# Características generales

De acuerdo a lo observado durante las visitas realizadas, ha podido constatarse que se trata de una edificación de larga data, situada en un predio parquizado en derredor, en dos (2) Plantas en excelente estado de conservación y uso, a la que se accede por una puerta de madera vidriada de 0,86 m de ancho.  La Planta Baja, con una superficie útil de aproximadamente 160 m2 consta de pisos cerámicos, paredes en mampostería sin revestimientos y cielorraso en mampostería y paneles suspendidos; se encuentra destinada a salas de estar y comedor, dormitorios y dependencias de servidumbre (cocina, office, lavadero, etc). La Planta Alta, a la cual se accede por una escalera de madera de 1 m de ancho ubicada en el sector medio del salón principal, posee paredes de mampostería, techo conformado por losa  y cielorrasos de yeso y pisos casi en su totalidad de pinotea, con una superficie de aproximadamente de 100 m2; madera tratada con productos ignífugos.

Introducción

Para la confección del presente Informe Técnico, se tuvieron en cuenta las condiciones encontradas en  cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en lo referente a la Protección contra Incendios, todo de acuerdo a la Ley Nacional Nº 19587/72, decreto reglamentario Nº 351/79, Capítulo 18, Anexo VII con  sus modificaciones, de la misma manera que se contemplaron las Ordenanzas Municipales y sus Normativas complementarias, especialmente el punto 3.10 del Reglamento de edificación de la Ciudad de Rosario “De la protección contra incendio”.

Desarrollo

Para la realización de los cálculos que arrojaron los resultados, se aplicó un criterio preventivo con el propósito de superar los valores potenciales reales, tal el caso del cálculo de la carga de fuego. De esta forma la superficie ponderada eleva los valores obtenidos de carga de fuego y permite un correcto manejo de los parámetros a considerar. Fundamentalmente, con la implementación de los puntos detallados en el  presente Informe Técnico se pretende reducir el eventual riesgo de incendio  y mitigar sus consecuencias por medio del uso adecuado de los recursos materiales existentes y aquellos procedimientos ya incorporados.

### Riesgo de Incendio

Básicamente queda determinado por la peligrosidad relativa de los materiales que predominan en el sector que se halla en estudio. Se entiende por sector de incendio al local o conjunto de locales, delimitados por muros y entrepisos, de resistencia al fuego acorde con el riesgo y la carga de fuego que contiene, comunicando con un medio de escape.

Corresponde por lo tanto al inmueble en cuestión, de acuerdo a la tabla 2.1 del decreto reglamentario Nº 351/79, Anexo VII (Ley Nº 19587/72).

Grado de riesgo:  R3 Riesgo 3 – Muy Combustible

Responde a materiales que expuestos al aire, puedan ser encendidos y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición, por ejemplo: madera,  papel,  tejidos de algodón, hidrocarburos pesados y otros.

| #### Actividad Predominante | #### Clasificación de los materiales según su combustión - Clase A y B |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Riesgo 1 | Riesgo 2 | Riesgo 3 | Riesgo 4 | Riesgo 5 | Riesgo 6 | Riesgo 7 |
| Residencial Administrativo | NP | NP | R3 | R4 | ----- | ----- | ------ |
| Comercial Industrial Depósito | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| Espectáculos Cultura | NP | NP | R3 | R4 | ----- | ----- | ----- |
| NOTAS: Riesgo 1 = Explosivo Riesgo 5= Poco combustible Riesgo 2= Inflamable Riesgo 6= Incombustible Riesgo 3= Muy combustible Riesgo 7= Refractarios Riesgo 4= Combustible N. P. = No permitido |  |  |  |  |  |  |  |

### Consideraciones al Cálculo de carga de fuego

La carga de fuego es el equivalente en peso de madera por unidad de superficie (kg/m2)  capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. Como patrón de referencia se considerará madera con poder calorífico inferior de 18,41 MJ/kg o 4400 Cal/kg.

Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías, barriles y depósitos, se considerarán como uniformemente distribuidos sobre la superficie del sector de incendio. En dicho cálculo se incluyen estimativamente todos los materiales combustibles presentes en el sector en consideración, haciendo mención a los incorporados al mismo inmueble como ser alfombrado, cielorrasos, revestimientos, etc.; si la distribución del material combustible dentro del ámbito está realizada permanentemente de una manera desigual se toma como base la  carga de fuego más elevada en una superficie parcial de 200 metros2.

Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignándole una notación consistente en un número seguido de una letra, los que deberán ser inscriptos en el equipo con caracteres indelebles. El número indicará la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego identificada por la letra. Este potencial extintor será certificado por ensayos normalizados por instituciones oficiales o empresas habilitadas a tal fin. En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200 metros2 de superficie a ser protegida.

La máxima distancia a recorrer hasta cualquier matafuego será como máximo de 20 metros para fuegos de clase A (sólidos), y 15 metros para fuegos de clase B (líquidos).

Es importante considerar que la reglamentación no puede prever todas las situaciones posibles y por ello puede fijar, para determinado tipo de  condiciones  generales,   agentes extintores especiales y específicos.

Por tanto, la normativa contempla la potestad de la autoridad competente, de exigir condiciones de prevención diferentes a las detalladas o aceptar a solicitud del interesado soluciones alternativas a las exigidas en tanto sean capaces de superar el objeto de las mismas.

Cálculo de Carga de Fuego

Se trabaja sobre una estimación de acuerdo a relevamiento, de las sustancias combustibles, tanto aquellas de carácter mobiliario (ropa de cama, cortinería y tapizados, equipamiento, muebles, papelería) como las destinadas a estructuras fijas (aberturas, pisos) y estableciéndose para cada material un equivalente en peso (Kg) para cada Planta.

- Planta Baja

| Material/Sustancia | Peso (Kg) |
| --- | --- |
| Telas | 200 |
| Papel/cartón | 50 |
| Varios | 100 |

Según tablas, se aplican los valores calóricos (Q) de acuerdo a cada material o sustancia, a la cantidad del cuadro anterior para determinar el poder calorífico total (∑Q) en Kcal:

| Material/Sustancia | #### Peso (Kg) | Q específico (Kcal/Kg) | Q individual (Kcal) |
| --- | --- | --- | --- |
| Telas | 200 | 4.550 | 910.000 |
| Papel/cartón | 50 | 4.300 | 215.000 |
| Varios | 100 | 4.800 | 480.000 |

Lo que significa un ∑Q = 1.605.000 Kcal

Luego, al total obtenido se lo convierte a un equivalente en Kg de madera:

1.605.000 Kcal ÷ 4.400 Kcal/Kg ≡ 365 Kg de madera

De donde la carga de fuego para la Planta Baja es: 365 Kg ÷ 160 m2  ≈ 2 Kg/m2

Potencial extintor

El potencial extintor requerido de acuerdo a la Carga de fuego determinada y el Grado de Riesgo según Tablas será de 1A4B.

- Planta Alta

| Material/Sustancia | Peso (Kg) |
| --- | --- |
| Telas | 200 |
| Madera | 1.000 |
| Varios | 50 |

Según tablas, se aplican los valores calóricos (Q) de acuerdo a cada material o sustancia, a la cantidad del cuadro anterior para determinar el poder calorífico total (∑Q) en Kcal:

| Material/Sustancia | #### Peso (Kg) | Q específico (Kcal/Kg) | Q individual (Kcal) |
| --- | --- | --- | --- |
| Telas | 200 | 4.550 | 910.000 |
| Madera | 1.000 | 4.400 | 4.400.000 |
| Varios | 50 | 4.800 | 240.000 |

Lo que significa un ∑Q = 5.550.000 Kcal

Luego, al total obtenido se lo convierte a un equivalente en Kg de madera:

5.550.000 Kcal ÷ 4.400 Kcal/Kg ≡ 1.261 Kg de madera

De donde la carga de fuego para el 1er Entrepiso es: 1.261 Kg ÷ 100 m2  ≈ 13 Kg/m2

Potencial extintor

El potencial extintor requerido de acuerdo a la Carga de fuego determinada y el Grado de Riesgo según Tablas será de 1A4B.

Índice de resistencia al fuego

El índice F resultante de la consideración de a) grado de riesgo, b) carga de fuego, c) condiciones de ventilación del local y lo establecido en Tablas 2.1 y 2.2 del Anexo VII, Capítulo 18 del Decreto 351/79 reglamentario de la Ley 19587 es en este caso F-30 para ambas Plantas; que determina la resistencia teórica en minutos que deberán tener como mínimo los elementos constructivos estructurales del recinto en sí, ante un incendio.

Condiciones específicas

Las condiciones específicas exigibles, determinadas de acuerdo al cuadro “Protección contra incendios” del Reglamento de Edificación son, para un local comercial encuadrado en R3, las que se detallan seguidamente:

Condiciones de construcción: C5-C6-C12

Condiciones de extinción: E5-E7

Opciones de salida al exterior

Para la determinación de los anchos de salida debemos recurrir al Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario, en su punto 3.6.1.5, inciso a), y a las modificaciones por ordenanzas Nº 5319/91, Nº 5345/92 y el Decreto Reglamentario Nº  2177/94.

Para el cálculo de los anchos de salida (n), se hará mediante:

n = N   100 donde

n:  unidad de ancho de salida (u.a.s)

N:  Total de personas a evacuar

| Ancho mínimo permitido |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidades | Edificios nuevos | Edificios existentes |
| 2 unidades............................ | 1,10 m. | 0,96 m |
| 3 unidades........................... | 1,55 m | 1,45 m |
| 4 unidades............................ | 2,00 m | 1,85 m |
| 5 unidades............................ | 2,45 m | 2,30 m |
| 6 unidades............................ | 2,90 m | 2,80 m |

Considerando las posiciones laborales y una estimación de personas en tránsito más los pacientes según la total ocupación de plazas, se toma como número máximo a evacuar de 40 personas. Según fórmula:

n = N   100 = 40  100 = 0,4

Luego, se requerirán 2 unidades de ancho de salida, lo que según Tabla para edificios existentes equivale a 0,96 m medidos entre zócalos.

Opción de evacuación Planta Alta

- Acceso hacia Planta Baja por escalera citada de 1 m de ancho, con un recorrido mínimo desde cualquiera de las habitaciones.

Opciones de evacuación Planta Baja

- El ingreso citado (sector anterior), de 0,86 m de ancho.

- Acceso desde la antecocina (sector posterior), a una puerta metálica vidriada de 0,84 m que accede a parquizado lindero.

- Acceso desde la antecocina (sector posterior), a un pasillo de 0,80 m de ancho que conecta al parquizado exterior que rodea la edificación.

De acuerdo a lo citado, se conforman alternativas válidas para una eventual evacuación de las personas, por cuanto se accede a las diferentes opciones de salida desde cualquier punto del Establecimiento en recorridos acordes a lo establecido por la normativa vigente. Cabe destacar que aún los semidependientes pueden ser evacuados con los anchos constatados por cuanto el ancho de las sillas de rueda existentes no supera los 0,60 m.

Iluminación de emergencia

En lo referente a la iluminación de emergencia debemos recurrir a las normativas municipales vigentes y ordenanzas Nº 3011/81, Nº 4386/88, Nº 6574/98. En las instalaciones que nos ocupan, se constatan equipos autónomos de iluminación de encendido automático en los medios de acceso a salidas y circulación, así como en los baños (Ver Plano de Seguridad). La iluminación proporcionada deberá prolongarse por un período adecuado para la total evacuación de las personas, no pudiendo ser dicho período inferior a 2 horas, manteniendo durante este tiempo un nivel mínimo de iluminación de 30 lux. En los aspectos no reglamentados en la presente  se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Nº 19587/72 y el Decreto Reglamentario Nº 351/79 y sus actualizaciones futuras, como las disposiciones atinentes a las normas IRAM - AADL J 20-27.

Instalación eléctrica

Deberá contemplarse la adecuación de la instalación eléctrica del local, a lo establecido por el Reglamento para ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, de la Asociación Electrotécnica Argentina, donde se determinan las condiciones técnicas necesarias de las mismas. Sin perjuicio de lo cual, las mediciones y los informes deberán ser realizados y emitidos por un profesional técnico matriculado y habilitado con incumbencia profesional en la materia.

Detección y protección de incendios

Las instalaciones cuentan con un sistema de pronta detección de incendios compuesto por sensores de humo en cada habitación, y detector de gas en la Cocina. Cuenta además con un pulsador manual de alarma (Ver Plano de Seguridad), así como tres (3) extintores de polvo químico seco presurizado tipo ABC de 5 Kg de capacidad cada uno (Ver Plano de Seguridad). Se recomienda implementar un registro apropiado de los controles periódicos del estado de carga de los equipos extintores.

Diagrama de Plan de Evacuación

El Plan de Evacuación debe ser de pública difusión entre los miembros del establecimiento, los cuales tendrán conocimiento de su rol en la emergencia, de los elementos de lucha contra incendios, comportamiento del fuego y demás medidas de acción positivas que se puedan adoptar. La eficacia de un  Plan de Evacuación y  el uso de los elementos de protección contra incendios, dependerá del entrenamiento y capacitación permanente del personal designado para tal fin, sin perjuicio de lo cual, será asignación del mismo:

- Mantener la calma y no adoptar actitudes que puedan generar pánico.

- No transportar bultos, para no entorpecer su desplazamiento, ni el de los demás.

- No regresar una vez que ha salido. Quizá no tenga una segunda oportunidad.

- Verificar la ausencia de personas en el sector asignado, antes de abandonarlo.

Roles de Incendio-Evacuación

- Encargada:

Deberá en primera instancia dar aviso a los Bomberos (marcando el 100 desde cualquier teléfono), informando en forma clara y precisa la ubicación del establecimiento,  y el suceso en curso. Luego de estas tareas, auxiliará a las Mucamas.

- Mucamas:

Ubicarán el matafuego más cercano al foco de incendio y procederán a combatirlo, procurando circunscribirlo preferentemente al ambiente en que se produjo por medio del cierre de puertas/ventanas del mismo.

- Enfermera y Asistente de Enfermería:

Alistarán a los residentes semidependientes y dependientes para su movilización, para lo cual recibirán apoyo del resto del personal que no detente un rol específico. Priorizarán en primera instancia, la evacuación de aquellos residentes cuya condición física les permita movilizarse solos, a fin de no congestionar luego los corredores.

- Turno noche: Dado que en esta circunstancia se encontrará en el Establecimiento sólo una Enfermera de guardia, deberá como primera medida, dar aviso a Bomberos; luego dará parte del suceso a la Encargada/Titular, quien deberá concurrir al local inmediatamente.

Conclusión

Es opinión de este profesional de acuerdo a todo lo expresado, que las instalaciones se encontrarían en condiciones acordes a lo reglamentado en cuanto a Higiene y Seguridad,  a los fines de  ser considerado para su Habilitación Municipal. El presente Informe ha sido diligenciado y se emite con carácter de Asesoramiento en diez (10) fojas útiles.

Rosario, _______________________.-