## Dec.Jur.
Declaración Jurada de sección de acometida para Pot.>15KW
Nombre de usuario:
Núm. de cliente:
| Potencia Solicitada a Suc. Com.: |  | 15 | kW
| Sección de acometida existente: |  | 16 | mm2 | Iadm: | 59 | A
Simple terna
| Suministro: |  | Trifásico | 380 | fp: | 0.9
Declaro que he realizado un relevamiento de la instalación existente y certifico que la misma tiene una sección de 16 mm2 en cobre (Simple terna), con una corriente admisible de 59 A (Según tabla 770.12.I de normativa AEA), siendo la tensión de alimentación del usuario de 380 V. Con un factor de potencia de 0.9.
Potencia del SGD:
|  | Inversor N° | Potencia en KWca
|  | 1 | 15
|  | Pot. Total del SGD: | 15 | KW
|  | Corriente a despachar: | 25.3224 | A
0 | VERIFICA: Se puede despachar sin problemas la potencia del SGD por la acometida existente. | [6 empty] | 0
0 | VERIFICA: La potencia solicitada y asignada al usuario permite instalar el sistema propuesto. | [6 empty] | 0
Firma del representante:
Apellido y Nombre:
Matrícula profesional:
DJ v06 - vig. 23/12/25

## dat
Sección mm2 | Trifásico
16 | 59
25 | 77
35 | 96
50 | 117
70 | 149
95 | 180
120 | 208
150 | 228
185 | 258
240 | 301
300 | 343
NO VERIFICA: La potencia que pretende despachar por la acometida existente excede la corriente admisible del conductor. Debe aumentar la sección de la acometida.
VERIFICA: Se puede despachar sin problemas la potencia del SGD por la acometida existente.
NO VERIFICA: Debe realizar un pedido de factibilidad por mayor potencia en la sucursal comercial antes de continuar.
VERIFICA: La potencia solicitada y asignada al usuario permite instalar el sistema propuesto.